## Лист1
Расчет приведен на примере котла КВГМ-50 на основании реальных данных режимной карты котла.
Исходные данные для расчета :
Номинальная теплопроизводительность - Р_50 Гкал/час
Температура уходящих газов - Т=160 град
Среднее значение теплоемкости воздуха - с=0,285 ккал/кг*град
Плотность воздуха при нормальных условиях - р=1,293 кг/м куб
Принятое для расчетов значение низшей теплоты сгорания газа - q=7600 ккал/м
Количество воздуха, необходимое для сгорания 1м куб газа - v=9,52 м куб
Длительность работы котла (в 2005 г.) – 182 суток
Цена за 1000 м куб газа – 2500 руб.
Теплопроизводительность Гкал/час | 18 | 23.5 | 27.5 | 33 | 0 | 0
Загрузка котла % | 36% | 47% | 55% | 66% | 0% | 0%
Измеренный Коэффициент избытка воздуха , l | 1.57 | 1.4 | 1.34 | 1.28 | 1.42 | 1.4
Расход газа за час, м куб | 2368 | 3092 | 3618 | 4342 | 0 | 0
Необходимый объем воздуха для сгорания газа в час, м куб . | 22543.36 | 29435.84 | 34443.36 | 41335.84 | 0 | 0
Реально расходуемый объем воздуха, м куб/час | 35393.0752 | 41210.176 | 46154.1024 | 52909.8752 | 0 | 0
Расходуемый объем воздуха, м. Куб/час с “АНГОР-С” (l=1,05) | 23670.528 | 30907.632 | 36165.528 | 43402.632 | 0 | 0
Объем избыточного воздуха, м куб/час | 11722.5472 | 10302.544 | 9988.5744 | 9507.2432 | 0 | 0
Масса избыточного воздуха, кг/час | 15157.2535 | 13321.1894 | 12915.2267 | 12292.8655 | 0 | 0
Количество тепла, идущее на нагрев избыточного воздуха, ккал/ч | 691170.7609 | 607446.2363 | 588934.3375 | 560554.6649 | 0 | 0
Перерасход газа, м куб/ч (Куб.м в час) | 90.9435 | 79.9271 | 77.4914 | 73.7572 | 0 | 0
Возможная экономия за 182 дня работы, руб. | 993103.2513 | 872804.329 | 846205.6533 | 805428.5448 | 0 | 0
Расчетные соотношения:
Расход газа за час Vгаза в час=P/ q
Необходимый объем воздуха для сгорания газа в час
Vвозд необх= Vгаза в час* v
Реально расходуемый объем воздуха
Vвозд общ= Vвозд необх* l
Объем избыточного воздуха
Vвозд изб= Vвозд общ(р25)- Vвозд общ(полином)
Масса избыточного воздуха
Мвозд изб= Vвозд изб* р
Количество тепла, идущее на нагрев избыточного воздуха в час
Q=c* Мвозд изб* Т
Количество газа, которое необходимо сжечь дополнительно
Vгаза изб= Q/ q
Дополнительные затраты за отопительный сезон
З= Vгаза изб*24*182*50/1000